## Sheet1
发电机组型号 | 机组容量 |  | 柴油机型号 | 缸数及排列 | 满载燃油消耗率g/kw·h | 机油消耗率(g/kw·h) | 外形尺寸 | 净量
| KVA | KW | CUMMINS |  |  |  | (L×W×H)(mm) | (kg)
ZMC16 | 20 | 16 | 4B3.9-G1 | 4.L | 210 | 2.5 | 1700x730x1300 | 700
ZMC20 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | 4.L | 210 | 2.5 | 1700x730x1300 | 700
ZMC24 | 30 | 24 | 4BT3.9-G1 | 4.L | 210 | 2.5 | 1800x760x1300 | 800
ZMC30 | 38 | 30 | 4BT3.9-G1 | 4.L | 210 | 2.5 | 1800x760x1300 | 800
ZMC40 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | 4.L | 210 | 2.5 | 1900x750x1300 | 900
ZMC50 | 63 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 4.L | 210 | 2.5 | 1900x750x1300 | 900
ZMC80 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 6.L | 210 | 2.5 | 2200x830x1400 | 1100
ZMC100 | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 6.L | 210 | 2.5 | 2200x850x1400 | 1200
ZMC120 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 6.L | 210 | 2.5 | 2300x850x1400 | 1300
ZMC150 | 188 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 6.L | 210 | 2.5 | 2450x910x1500 | 1700
ZMC160 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 6.L | 210 | 2.5 | 2600x1000x1600 | 1800
ZMC200-1 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 6.L | 210 | 2.5 | 2600x1000x1650 | 2000
ZMC200-2 | 250 | 200 | NT855-GA | 6.L | 210 | 2.5 | 3100x1000x1700 | 2800
ZMC200-3 | 250 | 200 | MTA11-G2A | 6.L | 210 | 2.5 | 3050x1150x1700 | 2600
ZMC250-1 | 313 | 250 | NTA855-G1A | 6.L | 210 | 2.5 | 3100x1000x1700 | 3000
ZMC250-2 | 313 | 250 | NTA855-G1B | 6.L | 210 | 2.5 | 3100x1000x1700 | 3000
ZMC250-3 | 313 | 250 | MTAA11-G3 | 6.L | 210 | 2.5 | 3050x1150x1700 | 2800
ZMC300 | 375 | 300 | NTA855-G2A | 6.L | 210 | 2.5 | 3100x1000x1700 | 3100
ZMC320 | 400 | 320 | NTAA855-G7A | 6.L | 210 | 2.5 | 3300x1300x1900 | 3400
ZMC360-1 | 450 | 360 | NTAA855-G7A | 6.L | 210 | 2.5 | 3300x1300x1900 | 3600
ZMC360-2 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 6.L | 208 | 2 | 3450x1350x2100 | 4000
ZMC400 | 500 | 400 | KTA19-G4 | 6.L | 208 | 2 | 3450x1350x2100 | 4000
ZMC500-1 | 625 | 500 | KTAA19-G5 | 6.L | 208 | 2 | 3650x1550x2200 | 4500
ZMC500-2 | 625 | 500 | KTAA19-G6A | 6.L | 208 | 2 | 3650x1550x2200 | 4500
ZMC600 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 12.V | 208 | 2 | 4400x1700x2500 | 8000
ZMC640-1 | 800 | 640 | KTA38-G2 | 12.V | 208 | 2 | 4400x1700x2500 | 8000
ZMC640-2 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 12.V | 208 | 2 | 4400x1700x2500 | 8500
ZMC700-1 | 875 | 700 | KTA38-G2B | 12.V | 208 | 2 | 4400x1700x2500 | 8500
ZMC700-2 | 875 | 700 | KTA38-G2A | 12.V | 208 | 2 | 4400x1700x2500 | 8500
ZMC800-1 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 12.V | 208 | 2 | 4400x1700x2500 | 8500
ZMC800-2 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 12.V | 208 | 2 | 4500x1900x2500 | 8500
ZMC1000-1 | 1250 | 1000 | KTA38-G9 | 12.V | 208 | 2 | 4600x2100x2500 | 9400
ZMC1000-2 | 1250 | 1000 | KTAA38-G9A | 12.V | 208 | 2 | 4650x2150x2500 | 9600
ZMC1000-3 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 16.V | 208 | 2 | 5200x2000x2600 | 10000
ZMC1200 | 1500 | 1200 | KTA50-G8 | 16.V | 208 | 2 | 5900x2100x2600 | 11000
所有机组都是50Hz，额定电压为400/230V,功率因数0.8（滞后），连接方式为3相4线。根据客户要求，可以提供60Hz的机组。